## 6kV干式变压器

1.总则

1.1 本技术规范书适用于江苏索普化工股份有限公司醋酸片区醋酸I期1#分变2台变压器。

技术改造项目工程中6kV干式电力变压器本体及其辅助设施的设计、结构、性能，安装和调试等方面提出了技术要求。卖方应提供满足本技术规范书和国家及行业标准的优质产品。

1.2 本技术规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，供方应提供满足本技术规范书和所列标准要求的的高质量产品及其相应服务。

1.3 本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，供方必须满足其要求。

1.4 本技术规范书经供需双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正本具有同等的法律效力。

1.5 本技术规范未尽事宜，由供需双方协商确定。

2.标准及规范

变压器的设计、制造和试验应遵循但不限于以下标准和规范:

IEC60076-11     《国际电工委员会标准-干式电力变压器》

GB6450         《干式变压器》

GB/T10228      《干式电力变压器技术参数和要求》

GB1094.1       《电力变压器》第1部分 总则

GB1094.2       《电力变压器》第2部分 温升

GB1094.3       《电力变压器》第3部分 绝缘水平和绝缘试验

GB1094.5       《电力变压器》第5部分 承受短路的能力

GB20052       《三相配电变压器能效限定值及能效等级》

GB/T17211     《干式电力变压器负载导则》

GB4208        《外壳防护等级 （IP代码） 》

JB794            电机、电器和变压器用绝缘测量耐热分级

CECS115：   干式电力变压器选用、验收、运行及维护规程

若采用其它本协议书中未列明的标准规范，凡上述标准未提及的按有关最新国标和IEC标准执行。若文件之间出现冲突，优先遵守的顺序为：

中国国家标准或IEC标准

本技术协议书

工程图纸和其它文件

3.运行条件

3.1 安装地点  户内使用

温度                 上限 + 40℃、下限 - 15℃ 。

湿度  日平均不大于95%（+25℃）

3.2 海拔高度：               ≤1000m

3.3 地震烈度：               7度（远震）

水平加速度：            0.25g；

垂直加速度：            0.125g。

安全系数：              1.67

3.4 气象条件

室外多年极端最高气温： 40.9℃

室外多年极端最低气温： -12.4℃

最热月平均气温：       30.8℃

年平均相对湿度：       76%

月平均最大相对湿度：   80.7%

4.基本技术要求

厂家选用：镇江宏安、江苏瑞恩电气有限公司、南通大正电气有限公司、江苏大全、江苏华鹏变压器有限公司。

生产厂家具有招标型号对应的型式试验报告和节能认证证书。

本协议书所涉及的干式电力变压器应为真空浇注干式变压器铜芯：高压绕组采用铜导线绕制，在真空下用H级绝缘的环氧树脂浇注；低压绕组是用铜箔和H级绝缘材料制成；变压器铁芯均采用宝武钢铁的优质冷轧硅钢片生产，投标时注明具体规格型号，配置IP23防护等级的外壳、低噪声轴流风机和过热保护温控器，配置温度显示控制系统，自动显示变压器三相绕组的温度，在达到限定温度时温控器能自动发出信号，控制风机启停、超温报警和作用保护，提供2付无源接点备用。铁芯及全部外露的金属部件均应进行防锈处理。铭牌采用不锈钢制作，铭牌上根据国家标准标出有关变压器的重要数据。干式变压器在风机不运转状态下带100%负载运行不超温;在风机正常运转状态下允许过载50%运行，不超温、不报警。适合较长时间的间歇超载，变压器在自冷情况下可长期过载10%。产品具有防潮、防尘、阻燃、自熄、安全、环保、免维护、低噪音、空载损耗低、空载电流小等特点。

卖方应对变压器噪声、电场分布和磁场分布以及冲击特性综合治理，优化设计，提供优质的产品。

4.1 总要求

所有规定的报警和跳闸接点应为适于220VDC的转换接点。如果不能用转换接点时，应用可互换的接点，但其最终的型式应与买方协商确定。

变压器顶部应有起吊设施，应有2个接地点，对角焊接在导轨基座上；应提供能承受整个变压器重量的吊耳，吊耳的安装位置应在不用拆卸接线箱的情况下吊起变压器。

4.2 结构要求

本协议书所涉及的变压器应为SCB14系列真空浇注干式变压器，铁芯应为武钢冷轧晶粒取向优质硅钢片，高导电率的无氧铜线，高压层式线圈，低压箔式线圈，保证线圈的动、热稳定性和散热效果，提高变压器的可靠性。

带防护外罩的变压器，防护等级为IP23，变压器的高压进线为电缆，满足下进线需要;低压出线为母排与低压进线总柜连接（具体连接需与低压柜拼接）。在合适的位置预留出挂接地线端子(10cm)，其余应刷相应的相色漆。柜体前后应留有检修门和巡视窗，便于巡视检查各部分接头。外壳采用不锈钢板喷塑。

4.3 绝缘

绝缘应均匀一致，雷电脉冲承受电压应符合IEC60726-3，表II中第1条的要求。根据国标绝缘应为H级。温升应限制在国标部分给出的范围内。

4.4 接线组别

- 变压器一次侧电压为6.3±2x2.5% kV，二次侧电压为0.4kV，其绕组接线为Dyn11。无载连接片应在高压绕组上，表面安装并在不带电时操作，无载连接片位置应设明确的标记。

- 4.5 温控器及风机

- 温控器应为电子式温控器，嵌入式安装在变压器防护外壳的正面（带防护外壳），应具有自动控制变压器风机起停。超温报警和超温跳闸的触发信号，其节点容量应满足220V，3A。温控器到6kV高压开关柜超温报警和超温跳闸信号均为无源常开接点。温控器具有485通讯接口，可提供变压器运行温度。

- 温控器的寿命应不低于10年；所有元器件应采用绝缘加强型产品。

干式变压器宜采用单相电动机驱动的风机，应具备过热、过流和短路保护装置，每只散热风机须单独控制，一台异常不影响其它风机正常工作。

- 每相绕组测温铂电阻为一用一备。

- 4.6主要电气特性

相数：	3

频率：	50 Hz

工作电压：	6.3 kV

最高工作电压：	7.2kV

绝缘水平：		30/35 kV（工频1min）

75 kV(雷电冲击)

工作方式：	连续

一次侧额定电压：	6.3 kV

二次侧额定电压：	0.4 kV

额定容量：	1000kVA

连接方式：	D,yn11

冷却方式：	AN/AF

绕组温升：	125K（温控器配RS485通信接口）

无载连接片：一次侧

绝缘等级	H级

防护等级                 IP23

调压方式	无励磁调压

调压范围	±2×2.5%

局部放电量	≤5PC

应标单位应填写完整13数据表数据。

低压套管的引出母排开孔尺寸及位置在现场施工时由卖方来人测绘后加工，变压器供货商应与低压开关柜供货商密切配合，保证变压器与低压开关柜之间的连接美观可靠。

4.7 性能

本变压器的设计制造应严格按照国标或行业标准及本技术规范书书数据表的要求，把损耗、温升、绝缘水平、过负荷能力和承受短路能力等限制在允许范围之内。

变压器铁芯均采用宝武钢的优质冷轧硅钢片生产，投标时须注明具体规格型号。

干式变压器的使用寿命不应小于30年。

5.供货范围

除非另有说明，变压器的供货范围应包括完整的变压器及其必须的附件：

真空浇注干式变压器

外壳（外壳高度与低压开关柜高度相同）

温度控制显示器（含一路环境温度测量，高温、高高温报警干触点输出均不少于两组独立端口，便于控制冷却风机及送至控制室报警）

测温元件两套（其中一套备用）

冷却风机及其控制装置

与低压母线的连接附件

用于二次接线的接线箱，内含接线端子

所有附件，保护装置仪表、配钢制防护外壳箱体

文件及图纸，包括试验报告

完整的安装及试车说明

安装及维护用的专用工具

变压器和低压进线柜的拼排，母排及辅材由投标方提供。排的尺寸3*2（125x12)+2*（125x12)，具体长度需投标厂家现场测量。

6.试验和检验

变压器应有型式试验报告。

在变压器出厂之前，应进行出厂试验，需有招标方人员在场，包括：

- .绕组电阻测定；

- .电压比测量及矢量关系的校定；

- .阻抗电压(主分接)短路阻抗及负载损耗的测量；

- .空载损耗及空载电流的测量

- .带载温升试验

- .绝缘特性(绝缘电阻)的测定；

- .绝缘试验.

- .局放试验

- .声级测定

- .允许偏差

- .其他国标及制造厂标准所要求的试验记录

变压器通电之前应进行下列试验：

1).绝缘检查（绕组绝缘、铁芯对地绝缘）

2).测量直流电阻

3).相序检查

4).保护装置检测

5).国标要求的其它检测

7、随机技术文件

随机技术文件如下：

1.出厂试验记录；

2.产品合格证书

3.装箱单

4.产品拆卸件一览表

5.安装及操作手册

6.图纸及外形尺寸

7.一次性消耗品清单

8.备品备件清单

8.涂漆

变压器主体、外壳、控制器、端子箱和其它暴露的金属部件均应进行防腐处理，并喷涂适合现场条件的防腐油漆，保证涂层不脱落，钢结构件采用热镀锌材质。变压器外壳表面喷涂的颜色RAL7035。

9.铭牌

变压器铭牌应采用不锈钢制造，固定在变压器可视的一侧。铭牌中应包括国标中规定的所有项目，并应包括：

设备名称、型号、产品代号

标准代号

制造厂名

出厂序号

制造年月

所有线圈或每个线圈的绝缘温度（或等级）和最高允许温升

相数

各种冷却方式下的额定容量

额定频率

额定电压, 包括分接电压

每种冷却下的额定电流

联接组标号，绕组联接示意图

额定电流下的阻抗电压

空载损耗

空载电流

负载损耗

冷却方式，使用条件（户内、海拔等）

总重

绝缘水平

10.包装及运输准备

运输前的准备要考虑对设备的保护，以免使设备在运输过程中受潮、受腐蚀、破损和变形。每个运输箱体上应标明内装物品、订单号和运输编号。此外，吊装点位置及设备重心位置也应在箱体上标明。

包装和运输应符合GB6451标准规定。货物在发运前一周，卖方应将发运日期、货物名称、箱号、件数、每件重量及体积、合同号、运输方式、总重量、总体积、储运注意事项等信息以传真、电报、电传等方式通知买方，以便买方安排接运及储存。交货地点为江苏省镇江市求索路101号，江苏索普化工股份有限公司项目现场。

11.服务及承诺

变压器在安装、调试时需卖方服务，卖方免费到现场进行技术服务。

11.1 变压器在正常运行过程后如出现质量问题，卖方在接到买方通知后2小时内书面答复，24小时内派服务人员赶到现场。

11.2 帮助买方解决生产急需，卖方应及时提供备件。

11.3变压器出厂时，卖方须向买方提供全部随机资料1 份原件、 4 份复印件及一份电子光盘或U盘。

11.4满足正常运转要求，如有必要，卖方应及时提供备件帮助生产中急需。

12.图纸以及设备交付进度

12.1合同签订生效后一周内提供变压器制造图纸、外形尺寸、重量、高压进线规格、低压引出母线规格、温控器资料等所有相关资料。要求纸制文件和电子版文件。（由买方提供给设计院进行施工图设计）

12.2合同签订生效后40天内具备交货条件，发货前一周通知买方，得到正式确认后方可发货。

- 数据表

| 规格型号 | SCB14-1000/6.3 |
| --- | --- |
| 额定容量(kVA) | 1000 |
| 数量（台） | 2 |
| 额定电压(kV) | 6.3/0.4 |
| 调压范围 | ±2×2.5% |
| 调压方式 | 无励磁调压 |
| 额定频率 | 50 |
| 联结组标号 | D,yn11 |
| 冷却方式 | AN/AF |
| 绕组温升 | 125K |
| 阻抗电压 | 6% |
| 空载损耗（kW） | ≤1.2 |
| 负载损耗（kW）120℃ | ≤7.3 |
| 绝缘等级 | H级 |
| 相数 | 3 |
| 空载电流(%) | ≤0.27 |
| 噪音水平(dB) | ≤55 |
| 防护等级 | IP23 |
| 进出线方式 | 高压满足下进线需要;低压出 线与低压进线柜（上进线） 母排连接 |
| 局部放电量 | ≤5pc |