路灯灯头技术要求

1、标准

1.1投标人应至少获得ISO9001：2018标准体系证书及ISO14001环境体系认证证书。

1.2 投标人产品需满足GB7000.1-2015标准，且有相应的型式试验报告。

1.3灯具的防护等级要求：要求防护等级达到IP67及以上，防爆等级要求达到dⅡCT6。要求提供所报灯具的防爆证书。

2、LED路灯灯头的技术要求：

2.1、产品均取得防爆合格证。防爆等级不低于Ex的ⅡCT 6 Gb，防爆灯应有“EX”标志和标明其类型、级别、组别的标志的铭牌，防爆灯应符合现行国家标准《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》的有关规定。适用于Ⅱ类含有爆炸性气体或蒸气环境，温度组别为T1-T6的2区室内外危险场所或可燃性粉尘环境下其一定厚度的粉尘层其最低点燃温度高于规定要求的21区、22区的一般照明。

2.2、额定电压：AC220V；额定功率100W，电压范围在165V~265V电压变化，灯具应正常工作。

2.3、防腐等级：WF2。

2.4、外壳防护等级：IP67。

2.5、LED路灯的光源要求：

2.5.1、光源类型：光源品牌为以下品牌之一：科锐、普瑞、欧司朗、飞利浦，光源为单颗粒，每颗约2~3W，有利于散热。LED光源和LED驱动部分与灯具壳体接触面要求涂导热胶，

2.5.2、光通量≥120lm/W，显色指数 Ra≥80%。

2.6、功率因数不低于0.98。

2.7、光衰不大于5%(2000hrs)，3万小时光源光通维持率不应低于85%。提供检测报告。

2.8、要求LED驱动和LED光源要完全隔离开。便于维修更换元器件，维修后不降低原灯具的防护等级。

2.9、为了提高灯具的可靠性及稳定性，光源的镇流器应采用恒流恒压电源，分流输出。驱动回路应对每路光源均实现恒流输出，确保每路光源可靠工作，镇流器具有3C认证。

2.10、灯具应采用的驱动器功率因数不低于0.98。宽电压输入，恒功率输出。灯具的谐波含量及电磁兼容均应满足现行的国标要求。

2.11、灯具的设计应采用有效、可靠的独立散热结构，应利用灯具壳体直接散热，以降低光源的正常工作温度，保证产品光衰及使用寿命。

2.12、灯具的设计符合《电气安全工作规程》。

2.13、要求使用的LED灯路灯光效达到使用在工厂马路的泛光照明效果，同时应避免产生眩光。

2.14、灯具的使用寿命：不小于 30000小时。

2.15、灯具的壳体宜采用铝合金高压铸造成型，表面应进行喷塑处理。灯具的外露紧固件均应采用不锈钢材质，材料不低于SS304。

2.16、投标人须承诺，在正常合理的使用下，LED路灯灯具整体质保5年。投用至5年后光衰不超过初始值的30%。在质保期内，有质量问题，投标人承诺免费更换。投标人承诺联系后24小时内到达安装现场处理故障。

3、提供国家权威机构出具的资质检测证书、型式报告，扫描件，用于查询证书或报告出处。

3.1、获得ISO9001：2018标准体系证书及ISO14001环境体系认证证书。

3.2、国家权威机构颁发的WF2级检测合格证书。

3.3、LED光源的光衰国家权威机构检测报告。

3.4、路灯的型式检验报告。

4路灯灯头参考图。

4.1、投标人需提供所报产品的产品图册及参数表。

4.2、样品见下图：